## Slide 1
Ing. Josef Grosman
ŘPS – úloha MODBUS MA2M

## Slide 2
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
Úloha pro samostatná cvičení - MA2M
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS ASCII na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) na PC, Slave (Server) na mikropočítači.
Požadované implementované funkce:
- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave,
- čtení 16 bitového vnitřního registru (Holding) z uzlu Slave.
Rozhraní: RS232, standardní rámec 7,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 7,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 3
SLAVE
(server)
MASTER
(klient)
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
V pravidelných časových intervalech
generuje 1bitovou informaci a
předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
V pravidelných časových intervalech
generuje požadavek na čtení
16bitové hodnoty
z uzlu SLAVE a zobrazuje ji
Po příjmu informaci zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
Po příjmu požadavku hodnotu
odešle
kód fukce: 05
+ data
potvrzení
kód fukce: 03
data

## Slide 4
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd
1.část : PC-PC (varianta C#)

## Slide 5
Podpora pro PC Modbus.dll ( zdrojový kód Modbus.cs)
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
C:\PRS_podklady\modbus\sharp\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\
Podpora pro testování ModbusMaster.exe a ModbusSlave.exe
C:\PRS_podklady\modbus\sharp\exe\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\exe\
modbus.dll
ModbusMaster.exe
ModbusSlave.exe
Master
(Slave)
RS232 - virtuální

## Slide 6
Zařazení Modbus.dll do aplikace
1.
2.
3.
4.
pravé tlačítko
myši
ŘPS – úloha MODBUS MA2M

## Slide 7
namespace Modbus;
class ModbusASCII
byte AHex(byte b);
byte HexAsc(byte b);
int WrByte(byte b,byte[] bf,int n);
int WrWord(ushort w,byte[] bf,int n) ;
int WrEoT(byte[] bf,int n):;
int WrOne(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
int Rd(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
byte RdByte(byte[] bf,int n);
ushort RdWord(byte[] bf,int n);
int AnsRd(byte adr,byte fce,byte bytes,byte[] vals,byte[] bf);
int AnsWr(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
int AnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte[] bf);
byte Lrc(byte[] bf,int len):byte;
Podpora pro PC Class lib Modbus.dll - zdrojový kód Modbus.cs
ŘPS – úloha MODBUS MA2M

## Slide 8
Užité metody třídy ModbusASCII v aplikaci z Modbus.dll | 
aplikační | pomocné
WrOne | RdByte
Rd | WrByte
AnsWr | Lrc
AnsRd | WrEoT
AnsErr | RdWord
Poznámka: v hlavním programu v sekci using přidat Modbus | 
Definované a doporučené hodnoty |  | 
význam | symbol | hodnota
Adresa uzlu Slave | ADR_S | 1
Funkce čtení registru | FCE_RREG | 3
Funkce zápis bitu | FCE_WBIT | 5
Adresa čteného registru | REG_RD | 0
Adresa zapisovaného bitu | BIT_WR | 0
ŘPS – úloha MODBUS MA2M

## Slide 9
:, adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, LRC, CRLF
bfout
RS232
bfin
RS232
byte []bfin = new byte[512];
byte []bfout = new byte[512];
bfout[0] :
bfout[1],bfout[2] adresa slavu
bfout[3],bfout[4] kód funkce
.
.
ŘPS – úloha MODBUS MA2M

## Slide 10
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
Master – implementace na PC (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
metoda WrOne třídy Modbus ASCII s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
- požadavek na čtení 16 bitové hodnoty vnitřního registru – funkční kód 3
metoda Rd třídy Modbus ASCII s kodem funkce 3 (FCE_RREG)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem intervalu
Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave,
po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu klidu
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení registru (FCE_RREG)
informovat o chybové odpovědi od Slave

## Slide 11
Klid
Otevření COM
Vysílání
Čekání
Příjem
odpovědi
TimeOut
Čas TimeInterval
Vyslání požadavku,
start TmeOut
Čas TimeOut
vypršel
2. TimeOut uběhl
Zpracování ukončeno
Master – zjednodušený stavový diagram
Přišel znak ‘:’
Čas TimeOut
vypršel
Kontrola LRC,
získání stavu bitu
a jeho indikace,
informace o chybě SLAVu
zpracování
Přišel znak LF
enum Tstav{stKlid,stVysilani,stCekani,stPrijem,stTimeOut};
ŘPS – úloha MODBUS MA2M

## Slide 12
if (comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep = !prep;
if (prep) n=Ma.WrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout)
else n=Ma.Rd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
Master – vyslání požadavku
ModbusASCII Ma;
bool prep;
Tstav stav;
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 3 (čtení registru) a 5 (zápis bitu)
3 |  | 5 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 5 | 
stisk: 0xFF00
jinak: 0
Časovač Sample
Tick
Sample

## Slide 13
while(comPort.BytesToRead > 0) {
byte b = (byte)comPort.ReadByte();
switch (stav) {
case Tstav.stCekani:
if(b==(byte)':‘)
{
stav=Ttav.stPrijem;
bfin[ix=0]=b;
} break;
case Tstav.stPrijem:
{
if(b==(byte)':‘)ix=0 else ix++;
bfin[ix]=b;
if (b==(byte)’\n’)
{
.
.
Master – příjímání odpovědi
Čekání
Příjem
odpovědi
Přišel znak ‘:’
Další znak
Přišel znak LF
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
DataReceived

## Slide 14
if(kod_r== FCE_RREG)
{
pocet=Ma.RdByte(bfin,5);
if (adr_r==ADR_S && pocet==2)
{
val=Ma.RdWord(bfin,7);
.
}
}
else if (kod_r>=0x80)
{
er= Ma.RdByte(bfin,5);
switch(er) {
informace o chybě slavu
}
}
stav=Tstav.stKlid;
Master – zpracování odpovědi
1. LRC
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
.. informace o chybné LRC
}
2. adresa
a kód funkce
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu
ŘPS – úloha MODBUS MA2M

## Slide 15
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
2.část : PC-mikropočítač
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne
hodnota potenciometru
MbAnsRd
potvrzení
požadavku
MbAnsWr
ASCII Slave

## Slide 16
pro mikropočítač (2. část)
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
Podpora pro mikropočítač Modbus.c, Modbus.h
Slave
Master
RS232 (USB)
C:\RPS_podklady\modbus\C\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\C\
MODBUS.C
MODBUS.H
MAIN.C
ADC.C
LCD.C
LEDBAR.C
TYPY.H

## Slide 17
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
Podpora pro mikropočítač prototypy fukcí Modbus.H – zdrojový kód Modbus.C
byte AHex(byte c);
byte HexAsc(byte b);
byte WrWord(word val,byte *bf);
word RdWord(byte *bf);
byte MbRdByte(byte *bf);
word MbRdWord(byte *bf);
byte MbWrByte(byte b,byte *bf);
byte MbWrWord(word w,byte *bf);
byte MbRd(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbWrOne(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbWr(byte adr,byte fce,word reg,word nbr,byte *vals,byte *bf);
byte MbAnsWr(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbAnsRd(byte adr, byte fce, byte bytes, byte *vals,byte *bf);
byte MbAnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte *bf);
byte MbLrc(byte *bf,byte len);
byte MbWrEoT(byte *bf);

## Slide 18
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
Užité funkce v aplikaci ze souboru Modbus.C | 
aplikační | pomocné
MbWrOne | MbRdByte
MbRd | MbWrByte
MbAnsWr | MbLrc
MbAnsRd | MbWrEoT
MbAnsErr | MbRdWord
Poznámka: v hlavním programu #include “Modbus.H” | 
Definované a doporučené hodnoty |  | 
význam | symbol | hodnota
Adresa uzlu Slave | ADR_S | 1
Funkce čtení registru | FCE_RREG | 3
Funkce zápis bitu | FCE_WBIT | 5
Adresa čteného registru | REG_RD | 0
Adresa zapisovaného bitu | BIT_WR | 0

## Slide 19
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
:, adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, LRC, CRLF
bfout
RS232
bfin
RS232
xbyte bfin[256],bfout[256];
bfout[0] :
bfout[1],bfout[2] adresa slavu
bfout[3],bfout[4] kód funkce
.
.
void SendBuf(byte *bf,byte len)
{
while(len--)
{
SBUF=*bf++ | 0x80;
while(!TI);
TI=0;
}
}
funkce pro vyslání zprávy:
bf: pointer na pole znaků
len: počet bytů k vyslání

## Slide 20
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
Slave – implementace na mikropočítači (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
aplikační funkce MbAnsWr s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení 16 bitové hodnoty – funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu
aplikační funkce MbAnsRd s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
aplikační funkce MbAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .

## Slide 21
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
Klid,
čekání
fsmg:0
Otevření
COM
Příjem
požadavku
fmsg:1
Zpracování
a vyslání
odpovědi
fmsg:0
Přišel znak ‘:’
1→fmsg
Slave – zjednodušený stavový diagram
Kontrola LRC,
adresy,funkcí,
registru ,
získání hodnoty
a její zobrazení
Přišel znak LF
0→fmsg
ukončeno
Další znak
bit fmsg;
/* 0 – čekaní na požadavek
1 – příjem,zpracování požadavku
a vyslaní odpovědi */

## Slide 22
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
Slave – příjem požadavku
if(RI)
{
if((byteIn=SBUF&0x7F)==':')
{
ix=0;
fmsg=1;
}
else if(fmsg) ix++;
RI=0;
´ bfin[ix]=byteIn;
if(fmsg && byteIn=='\n')
{
fmsg=0;
.
.
Klid,
čekání
fsmg:0
Přišel znak ‘:’
1→fmsg
Příjem
požadavku
fmsg:1
Další znak
Přišel znak LF

## Slide 23
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
LRC
a adresa
2. kód
funkce
kod_r=MbRdByte(bfin+3);
er=0;
switch(kod_r)
{
case FCE_WBIT:
.
.
case FCE_RREG:
.
.
default: er=1;
}
if((MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
&& (MbRdByte(bfin+1)==ADR_S))
{

## Slide 24
ŘPS – úloha MODBUS MA2M
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RREG:
if(er) itx=MbAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
4. chyba
FCE_WBIT:
odeslání
odpovědi
if((reg=MbRdWord(bfin+5))!=BIT_WR) er=2;
else if((val=MbRdWord(bfin+9))!=0&&val!=0xFF00) er=3;
else LED_G ...
if(er==0)itx=MbAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
if((reg=MbRdWord(bfin+5))==REG_RD&&(pocet=MbRdWord(bfin+9))==1){
val = ... ;
vals[0]= val>>8;
vals[1]=val;
itx=MbAnsRd(ADR_S,kod_r,1,vals,bfout);
}
else er=2;
break;
byte vals[2];
DIR485=1; /* na vysílání */
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */

## Slide 25
ASCII Slave
ASCII Master
potvrzení
požadavku
MbAnsWr
3.část : mikropočítač – mikropočítač
ŘPS – úloha MODBUS MA2
hodnota potenciometru
MbAnsRd
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne

## Slide 26
Pro 3.část :
mikropočítač – mikropočítač
je nezbytné
1. správně nastavit propojky pro modul UART
buď přenos konektorem USB
nebo přenos konektory RS232/485
2. správně přepínat budič RS485
pro příjem
nebo pro vysílání
ŘPS – úloha MODBUS MA2

## Slide 27
RS485 konektory
Propojky volby pro modul UART
USB x RS
Pro nahrávání programu : USB
Aplikace : RS
Propojky volby RS
RS232 x RS485
Aplikace : RS85
ŘPS – úloha MODBUS MA2

## Slide 28
#define DIR485 P3_7
DIR485 | směr
0 | Rx (příjem)
1 | Tx (vysílání)
Nastavit na příjem (0)
Před vysláním zprávy nastavit na vysílání (1)
a po vyslání zprávy zpět na příjem (0)
ŘPS – úloha MODBUS MA2