## Slide 1
Ing. Josef Grosman
ŘPS – úloha MODBUS MR6M

## Slide 2
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
Úloha pro samostatná cvičení - MR6M
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS RTUI na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) na PC, Slave (Server) na mikropočítači
Požadované implementované funkce:
- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave,
- čtení bitového stavu (Coil) z uzlu Slave.
Rozhraní: RS232, standardní rámec 8,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 8,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 3
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
MASTER
(klient)
V pravidelných časových intervalech
generuje 1bitovou informaci a
předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
V pravidelných časových intervalech
generuje požadavek na čtení bitové
informace z uzlu SLAVE
a zobrazuje ji
SLAVE
(server)
Po příjmu informaci zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
Po příjmu požadavku hodnotu
bitu odešle
kód fukce: 05
+ data
potvrzení
kód fukce: 01
data

## Slide 4
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
1.část : PC-PC (varianta C#)
čtení bitu
(funkce 1)
Rd
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne

## Slide 5
Master
(Slave)
RS232 - virtuální
Podpora pro PC Modbus.dll ( zdrojový kód Modbus.cs)
C:\PRS_podklady\modbus\sharp\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\
Podpora pro testování ModbusMaster.exe a ModbusSlave.exe
C:\PRS_podklady\modbus\sharp\exe\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\exe\
modbus.dll
ModbusMaster.exe
ModbusSlave.exe
ŘPS – úloha MODBUS MR6M

## Slide 6
Zařazení Modbus.dll do aplikace
1.
2.
3.
4.
pravé tlačítko
myši
ŘPS – úloha MODBUS MR6M

## Slide 7
namespace Modbus;
class ModbusRTU
// metody pro Modbus RTU
ushort RdWord(byte[] bf,int n);
int WrWord(ushort val,byte[] bf,int n);
ushort Crc(byte[] bf,int len);
int WrCrc(ushort crc,byte[] bf,int n);
ushort RdCrc(byte[] bf,int n);
int WrOne(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
int Rd(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort nbr,byte[] bf);
int Wr(byte adr,byte fce,ushort reg,int nbr,byte[] vals,byte[] bf);
int AnsRd(byte adr,byte fce,int bytes,byte[] vals,byte[] bf);
int AnsWr(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
int AnsErr(byte adr,byte fce,byte err,byte[] bf);
Podpora pro PC Class lib Modbus.dll - zdrojový kód Modbus.cs
ŘPS – úloha MODBUS MR6M

## Slide 8
Užité metody třídy ModbusRTU v aplikaci z Modbus.dll | 
aplikační | pomocné
WrOne | RdWord
Rd | WrWord
AnsWr | Crc
AnsRd | WrCrc
AnsErr | RdCrc
Poznámka: v hlavním programu v sekci using přidat Modbus | 
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
Definované a doporučené hodnoty |  | 
význam | symbol | hodnota
Adresa uzlu Slave | ADR_S | 1
Funkce zápis bitu | FCE_WBIT | 5
Funkce čtení bitu | FCE_RBIT | 1
Adresa zapisovaného bitu | BIT_WR | 0
Adresa čteného bitu | BIT_RD | 0

## Slide 9
adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, CRC
bfout
RS232
bfin
RS232
bfout[0] adresa slavu
bfout[1] kód funkce
.
.
byte []bfin = new byte[256];
byte []bfout = new byte[256];
ŘPS – úloha MODBUS MR6M

## Slide 10
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
Master – implementace na PC (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
metoda WrOne třídy ModbusRTU s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1
metoda Rd třídy ModbusRTU s kodem funkce 1 (FCE_RBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem intervalu
Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave,
po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu klidu
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení bitu (FCE_RBIT)
informovat o chybové odpovědi od Slave
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 11
Přišel byte
/start t3,5
Příjem
odpovědi
Po posledním bytu ve frontě
Upozornění: použit delegáta
(BeginInvoke(metoda…))
v samostatné metodě
zpracování
Klid
Vysílání
Čekání
TimeOut
Čas TimeOut
vypršel
2. TimeOut uběhl
Zpracování ukončeno
Master – zjednodušený stavový diagram
Čas TimeOut
vypršel
Kontrola CRC,
zpracování odpovědi
a informace o chybě SLAVu
t3,5 vypršel
Poč.stav
t3,5 vypršel
enum Tstav{stPocatek,stKlid,stVysilani,stCekani,stPrijem,stTimeOut};
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
timer3_5.Enabled=true;
Otevření COM
/start t3,5
Přijat byte
/restart t3,5
Přišel byte
/restart t3,5
Čas TimeInterval
Vyslání požadavku,
start TmeOut
Vysílání ukončeno

## Slide 12
while(comPort.BytesToRead > 0){
byte b = (byte)comPort.ReadByte();
switch(stav){
case Tstav.stPocatek: break;
case Tstav.stCekani:
.
case Tstav.stPrijem:
.
}
}
BeginInvoke(metoda ...);
Master – počáteční stav
stav = Tstav.stPocatek;
Timer3_5.Enabled=true;
Timer3_5.Enabled=false;
switch(stav){
case Tstav.stPocatek: stav=Tstav.stKlid;
break;
Otevření COM
/start t3,5
Klid
Počáteční
stav
Přijat byte
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
/stop t3,5
Tstav stav;
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
Click
(Open)
DataReceived
Tick
3_5
timer3_5.Enabled=true;

## Slide 13
if (comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep = !prep;
if (prep) n=Mr.WrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout)
else n=Ma.Rd(ADR_S,FCE_RBIT,BIT_RD,1,bfout);
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 5 (zápis bitu)
1 |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 5 | 
ModbusRTU Mr;
bool prep;
Tstav stav;
Časovač Sample
Tick
Sample
stisk: 0xFF00
jinak: 0

## Slide 14
Master – příjem odpovědi
Čekání
Příjem
odpovědi
Přišel byte
/start t3,5
Další byte(y)
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
Tstav.stCekani:
stav=Tstav.stPrijem;
bfin[0]=b;
ix=0;
break;
Tstav.stPrijem:
ix++;
bfin[ix]=b;
break;
switch(stav){
.
case Tstav.stPrijem:
. // zpracování odpovědi
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
DataReceived
Tick
3_5

## Slide 15
if(kod_r== FCE_RBIT)
{
pocet=bfin[2];
val=bfin[3];
if (adr_r==ADR_S && pocet==1)
if (val & 1 ==1) { žlutá }
else { bílá }
}
else if (kod_r>=0x80)
{
er= bfin[2];
switch(er) {
informace o chybě slavu
}
}
stav=Tstav.stKlid;
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
Master – zpracování odpovědi
adr_r=bfin[0];
kod_r=bfin[1];
1. CRC
2. adresa
a kód funkce
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
.. možná informace o chybné CRC
}
else {

## Slide 16
2.část : PC-mikropočítač
RTU Slave
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
čtení bitu (funkce 1)
Rd
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne
stav tlačítka
MrtuAnsRd

## Slide 17
pro mikropočítač (2. část)
Podpora pro mikropočítač Modbus.c, Modbus.h
Slave
Master
RS232 (USB)
C:\RPS_podklady\modbus\C\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\C\
MODBUS.C
MODBUS.H
MAIN.C
ADC.C
LCD.C
LEDBAR.C
TYPY.H
ŘPS – úloha MODBUS MR6M

## Slide 18
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
byte WrWord(word val,byte *bf);
word RdWord(byte *bf);
word MrtuRdCrc(byte *bf);
byte MrtuWrCrc(word crc,byte *bf );
byte MrtuWr(byte adr,byte fce,word reg,word nbr,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuWrOne(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuRd(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuAnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte *bf);
byte MrtuAnsRd(byte adr,byte fce,byte reg,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuAnsWr(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
word MrtuCrc(byte *bf, byte len);
Podpora pro mikropočítač prototypy fukcí Modbus.H – zdrojový kód Modbus.C

## Slide 19
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
Užité funkce v aplikaci ze souboru Modbus.C | 
aplikační | pomocné
MrtuWrOne | RdWord
MrtuRd | WrWord
MrtuAnsWr | MrtuCrc
MrtuAnsRd | MrtuWrCrc
MrtuAnsErr | MrtuRdCrc
Poznámka: v hlavním programu #include “Modbus.H” | 
Definované a doporučené hodnoty |  | 
význam | symbol | hodnota
Adresa uzlu Slave | ADR_S | 1
Funkce zápis bitu | FCE_WBIT | 5
Funkce čtení bitu | FCE_RBIT | 1
Adresa zapisovaného bitu | BIT_WR | 0
Adresa čteného bitu | BIT_RD | 0

## Slide 20
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, CRC
bfout
RS232
bfin
RS232
//globální
xbyte bfin[256],bfout[256];
bfout[0] adresa slavu
bfout[1] kód funkce
.
.
void SendBuf(byte *bf,byte len)
{
byte byteOut=*bf++;
TI=0;
SBUF=byteOut;
while(--len)
{
byteOut=*bf++;
while(!TI);
SBUF=byteOut;
TI=0;
}
}
funkce pro vyslání zprávy:
bf: pointer na pole znaků
len: počet bytů k vyslání

## Slide 21
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
Časový interval 3,5 znaku – generování časovačem T1 v režimu 1
Formát UART: 8,N,2 → 11 bitů , fbit = 19200 bit/s → tbit = 1/fbit
t3,5 = 3,5∙11∙tbit ≈ 2 ms tik
pro časovač T1 : t3,5 = N3_5∙12/fosc
pro sériový kanál řízený časovačem T2 je tbit = 32∙NBIT/fosc
t3,5 = 3,5∙11∙32∙NBIT/fosc = N3_5∙12/fosc
N3_5 = NBIT∙109 → #define N3_5 109*NBIT
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5);
TF1=0`
TR1=1;
(re)start t3,5
čas uplynul: přerušení nebo
1 → TF1
Poznámka: oba časovače T0 a T1 budou nastaveny v režimu 1: TMOD = 0x11;

## Slide 22
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
Slave – implementace na mikropočítači (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
aplikační funkce MrtuAnsWr s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1 a vrací stav tlačítka
aplikační funkce MrtuAnsRd s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
aplikační funkce MrtuAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 23
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
Slave – zjednodušený stavový diagram
Kontrola CRC,
adresy,funkcí,
registru ,
získání hodnoty
a její zobrazení
ukončeno
Klid
ix:0
Příjem
ix>0
Zpracování
odpověď
0→ix
Příjem znaku
/znak do bufferu
a restart časovače
čas t3,5 uplynul
Počáteční
stav
Přijetí prvního znaku
/ start t3,5, t1,5
Čas t3,5 uplynul
/ 0→ix
Zapnutí
/ start t3,5
Přijetí znaku
/ restart t3,5

## Slide 24
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
PowerOn
/start t3,5
Klid
čekání
Počáteční
stav
Přijat byte (RI)
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
/0 → ix
void main(void)
{
.. // inicializace
do
{
RI=0;
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5) ;
TR1=1;
while(!TF1);
TF1=0;
TR1=0;
} while(RI);
ix=0;
while(1)
{
..
}
}
Slave– počáteční stav
časovač T1

## Slide 25
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
Čekání
Příjem
odpovědi
Přišel znak
/(re)start t3,5
čas t3,5 uplynul
/stop t3,5
if (RI)
{
bfin[ix++]=SBUF;
RI=0;
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5) ;
TF1=0;
TR1=1;
}
if(TF1)
{
TR1=0;
. //zpracování požadavku
.
ix=0;
}
Slave – příjem požadavku
časovač T1

## Slide 26
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
CRC
a adresa
kód
funkce
er=0;
switch(kod_r=bfin[1])
{
case FCE_WBIT:
.
.
case FCE_RBIT:
.
.
default: er=1;
}
if((bfin[0]==ADR_S)&&(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2)))
{

## Slide 27
ŘPS – úloha MODBUS MR6M
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RBIT:
if(er)itx=MrtuAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
chyba
FCE_WBIT:
odeslání
odpovědi
if((reg=RdWord(bfin+2))!=BIT_WR) er=2;
else if((val=RdWord(bfin+4))!=0 && val!=0xFF00) er=3;
else LED_G ...;
if(er==0) itx=MrtuAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
if((reg=RdWord(bfin+2))!=BIT_RD||(pocet=RdWord(bfin+4))!=1)er=2;
else {
bity[0]= ... ;
itx=MrtuAnsRd(ADR_S,kod_r,1,bity,bfout);
}
break;
DIR485=1; /* na vysílání */ itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */
byte bity[1];

## Slide 28
RTU Slave
RTU Master
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr
3.část : mikropočítač – mikropočítač
ŘPS – úloha MODBUS MR6
stav tlačítka
MrtuAnsRd
čtení bitu
(funkce 1)
MrtuRd
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MrtuWrOne

## Slide 29
Pro 3.část :
mikropočítač – mikropočítač
je nezbytné
1. správně nastavit propojky pro modul UART
buď přenos konektorem USB
nebo přenos konektory RS232/485
2. správně přepínat budič RS485
pro příjem
nebo pro vysílání
ŘPS – úloha MODBUS MR6

## Slide 30
RS485 konektory
Propojky volby pro modul UART
USB x RS
Pro nahrávání programu : USB
Aplikace : RS
Propojky volby RS
RS232 x RS485
Aplikace : RS85
ŘPS – úloha MODBUS MR6

## Slide 31
#define DIR485 P3_7
DIR485 | směr
0 | Rx (příjem)
1 | Tx (vysílání)
Nastavit na příjem (0)
Před vysláním zprávy nastavit na vysílání (1)
a po vyslání zprávy zpět na příjem (0)
ŘPS – úloha MODBUS MR6