## Slide 1
Ing. Josef Grosman
ŘPS – úloha MODBUS MR2S

## Slide 2
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
Úloha pro samostatná cvičení - MR2S
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS RTU na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Slave (Server) na PC, Master (Klient) na mikropočítači.
Požadované implementované funkce:
- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave,
- čtení 16 bitového vnitřního registru (Holding) z uzlu Slave.
Rozhraní: RS232, standardní rámec 8,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 8,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 3
SLAVE
(server)
MASTER
(klient)
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
V pravidelných časových intervalech
generuje 1bitovou informaci a
předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
V pravidelných časových intervalech
generuje požadavek na čtení
16bitové hodnoty
z uzlu SLAVE a zobrazuje ji
Po příjmu informaci zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
Po příjmu požadavku hodnotu
odešle
kód fukce: 05
+ data
potvrzení
kód fukce: 03
data

## Slide 4
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
potvrzení
požadavku
AnsWr
16 bitová hodnota
AnsRd
1.část : PC-PC (varianta C#)

## Slide 5
Podpora pro PC Modbus.dll ( zdrojový kód Modbus.cs)
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
C:\PRS_podklady\modbus\sharp\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\
Podpora pro testování ModbusMaster.exe a ModbusSlave.exe
C:\PRS_podklady\modbus\sharp\exe\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\exe\
modbus.dll
ModbusMaster.exe
ModbusSlave.exe
(Master)
Slave
RS232 - virtuální

## Slide 6
Zařazení Modbus.dll do aplikace
1.
2.
3.
4.
pravé tlačítko
myši
ŘPS – úloha MODBUS MR2S

## Slide 7
namespace Modbus;
class ModbusRTU
// metody pro Modbus RTU
ushort RdWord(byte[] bf,int n);
int WrWord(ushort val,byte[] bf,int n);
ushort Crc(byte[] bf,int len);
int WrCrc(ushort crc,byte[] bf,int n);
ushort RdCrc(byte[] bf,int n);
int WrOne(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
int Rd(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort nbr,byte[] bf);
int Wr(byte adr,byte fce,ushort reg,int nbr,byte[] vals,byte[] bf);
int AnsRd(byte adr,byte fce,int bytes,byte[] vals,byte[] bf);
int AnsWr(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
int AnsErr(byte adr,byte fce,byte err,byte[] bf);
Podpora pro PC Class lib Modbus.dll - zdrojový kód Modbus.cs
ŘPS – úloha MODBUS MR2S

## Slide 8
Užité metody třídy ModbusRTU v aplikaci z Modbus.dll | 
aplikační | pomocné
WrOne | RdWord
Rd | WrWord
AnsWr | Crc
AnsRd | WrCrc
AnsErr | RdCrc
Poznámka: v hlavním programu v sekci using přidat Modbus | 
Definované a doporučené hodnoty |  | 
význam | symbol | hodnota
Adresa uzlu Slave | ADR_S | 1
Funkce čtení registru | FCE_RREG | 3
Funkce zápis bitu | FCE_WBIT | 5
Adresa čteného registru | REG_RD | 0
Adresa zapisovaného bitu | BIT_WR | 0
ŘPS – úloha MODBUS MR2S

## Slide 9
adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, CRC
bfout
RS232
bfin
RS232
bfout[0] adresa slavu
bfout[1] kód funkce
.
.
byte []bfin = new byte[256];
byte []bfout = new byte[256];
ŘPS – úloha MODBUS MR2S

## Slide 10
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
Slave – implementace na PC (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení 16 bitové hodnoty – funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu
metoda AnsRd třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
metoda AnsErr třídy ModbusRTU s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 11
Po posledním bytu ve frontě
Upozornění: použit delegáta
(BeginInvoke(metoda…))
v samostatné metodě
Klid,
čekání
Otevření COM
/start t3,5
Příjem
požadavku
Zpracování,
odpověď
Přišel byte
/start t3,5
Slave – zjednodušený stavový diagram
Kontrola CRC,
adresy,funkcí,
registru ,
získání hodnoty
a její zobrazení
čas t3,5 uběhl
/stop t3,5
ukončeno
Další byte(y)
/restart t3,5
Počáteční
stav
Čas t3,5 uběhl
/stop t3,5
enum Tstav{stPocatek,stKlid,stVysilani,stPrijem};
Přijat byte
/restart t3,5
timer3_5.Enabled=true;
ŘPS – úloha MODBUS MR2S

## Slide 12
while(comPort.BytesToRead > 0){
byte b = (byte)comPort.ReadByte();
switch(stav){
case Tstav.stPocatek:break;
case Tstav.stKlid:
.
case Tstav.stPrijem:
.
}
}
BeginInvoke(metoda...);
stav = Tstav.stPocatek;
Timer3_5.Enabled=true;
Timer3_5.Enabled=false;
switch(stav){
case Tstav.stPocatek: stav=Tstav.stKlid;
break;
case Tstav.stPrijem:
. // zpracování odpovědi
Otevření COM
/start t3,5
Klid
Počáteční
stav
Přijat byte
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
/stop t3,5
Tstav stav;
Slave– počáteční stav
Click
(Open)
DataReceived
Tick
3_5
timer3_5.Enabled=true;
ŘPS – úloha MODBUS MR2S

## Slide 13
Slave – příjem požadavku
Klid
Příjem
požadavku
Přišel byte
/start t3,5
Další byte(y)
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
Tstav.stKlid:
stav=Tstav.stPrijem;
bfin[0]=b;
ix=0;
break;
Tstav.stPrijem:
bfin[++ix]=b;
break;
case Tstav.stPrijem:
. // zpracování požadavku
DataReceived
Tick
3_5
ŘPS – úloha MODBUS MR2S

## Slide 14
kod_r=bfin[1];
er=0;
switch(kod_r) {
case FCE_RREG:
.
.
case FCE_WBIT:
.
.
default: er=1;
}
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
1. CRC
2. adresa
3. kód
funkce
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
.. možná informace o chybné CRC
}
else {
adr_r=bfin[0];
if(adr_r == ADR_S)
{
ModbusRTU Mr;

## Slide 15
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_WBIT:
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
val=Mr.RdWord(bfin,4);
if (reg!=BIT_WR) er=2;
else switch (val) {
case 0xFF00: .. žlutá
case 0x0000: .. bílá
default: er=3;
}
if(er==0) n= Mr.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
FCE_RREG:
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
pocet=Mr.RdWord(bfin,4);
if(reg!=REG_RD || pocet!=1) er=2;
else .. MSB -> vals[0] a LSB -> vals[1]
if(er==0) n= Mr.AnsRd(ADR_S,kod_r,2,vals,bfout);
byte []vals = byte[2];
if(er>0) n=Mr.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
4. chyba
odeslání
odpovědi
stav=Tstav.stKlid;

## Slide 16
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
RTU Master
potvrzení
požadavku
AnsWr
čtení jednoho registru
(funkce 3)
MrtuRd
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MrtuWrOne
16 bitová hodnota
AnsRd
2.část : PC – mikropočítač

## Slide 17
pro mikropočítač (2. část)
Podpora pro mikropočítač Modbus.c, Modbus.h
C:\RPS_podklady\modbus\C\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\C\
MODBUS.C
MODBUS.H
MAIN.C
ADC.C
LCD.C
LEDBAR.C
TYPY.H
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
Master
Slave
RS232 (USB)

## Slide 18
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
byte WrWord(word val,byte *bf);
word RdWord(byte *bf);
word MrtuRdCrc(byte *bf);
byte MrtuWrCrc(word crc,byte *bf );
byte MrtuWr(byte adr,byte fce,word reg,word nbr,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuWrOne(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuRd(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuAnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte *bf);
byte MrtuAnsRd(byte adr,byte fce,byte reg,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuAnsWr(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
word MrtuCrc(byte *bf, byte len);
Podpora pro mikropočítač prototypy fukcí Modbus.H – zdrojový kód Modbus.C

## Slide 19
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
Užité funkce v aplikaci ze souboru Modbus.C | 
aplikační | pomocné
MrtuWrOne | RdWord
MrtuRd | WrWord
MrtuAnsWr | MrtuCrc
MrtuAnsRd | MrtuWrCrc
MrtuAnsErr | MrtuRdCrc
Poznámka: v hlavním programu #include “Modbus.H” | 
Definované a doporučené hodnoty |  | 
význam | symbol | hodnota
Adresa uzlu Slave | ADR_S | 1
Funkce čtení registru | FCE_RREG | 3
Funkce zápis bitu | FCE_WBIT | 5
Adresa čteného registru | REG_RD | 0
Adresa zapisovaného bitu | BIT_WR | 0

## Slide 20
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, CRC
bfout
RS232
bfin
RS232
//globální
xbyte bfin[256],bfout[256];
bfout[0] adresa slavu
bfout[1] kód funkce
.
.
void SendBuf(byte *bf,byte len)
{
byte byteOut=*bf++;
TI=0;
SBUF=byteOut;
while(--len)
{
byteOut=*bf++;
while(!TI);
SBUF=byteOut;
TI=0;
}
}
funkce pro vyslání zprávy:
bf: pointer na pole znaků
len: počet bytů k vyslání

## Slide 21
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
Časový interval 3,5 znaku – generování časovačem T1 v režimu 1
Formát UART: 8,N,2 → 11 bitů , fbit = 19200 bit/s → tbit = 1/fbit
t3,5 = 3,5∙11∙tbit ≈ 2 ms tik
pro časovač T1 : t3,5 = N3_5∙12/fosc
pro sériový kanál řízený časovačem T2 je tbit = 32∙NBIT/fosc
t3,5 = 3,5∙11∙32∙NBIT/fosc = N3_5∙12/fosc
N3_5 = NBIT∙109 → #define N3_5 109*NBIT
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5);
TF1=0`
TR1=1;
(re)start t3,5
čas uplynul: přerušení nebo
1 → TF1
Poznámka: oba časovače T0 a T1 budou nastaveny v režimu 1: TMOD = 0x11;

## Slide 22
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
Master – implementace na mikropočítači (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
aplikační funkce MrtuWrOne s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
- požadavek čtení 16 bitové hodnoty vnitřního registru – funkční kód 3
aplikační funkce MrtuRd s kodem funkce 3 (FCE_RREG)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms,
jen když je Master ve stavu klidu
realizace časovačem T0
Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení registru (FCE_RREG)
informace o chybě Slave: jen omezeně, nebo vůbec
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 23
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
Klid
PowerOn
Vysílání
Čekání
Příjem
odpovědi
TimeOut
Časový Interval
Vysílání ukončeno
Vyslání požadavku
Čas TimeOut
vypršel
Zpracování ukončeno
Master – zjednodušený stavový diagram
Přišel byte
Čas TimeOut
vypršel
zpracování
t3,5 vypršel
enum {stKlid,stCekani,stPrijem} stav;
Poč.stav
t3,5 vypršel
Kontrola CRC,
získání 16bit. hodn.
a její zobrazení,
(informace o chybě SLAVu)

## Slide 24
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
Master – počáteční stav
PowerOn
/start t3,5
Klid
Počáteční
stav
Přijat byte (RI)
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
void main(void)
{
.. // inicializace
do
{
RI=0;
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5) ;
TR1=1;
while(!TF1);
TF1=0;
TR1=0;
} while(RI);
stav=stKlid;
while(1)
{
..
}
}
časovač T1

## Slide 25
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí 3 (čtení bitu) a 5 (zápis registru)
3 |  | 5 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 5 | 
if(++cnt_ticks==N_TICKS && stav==stKlid)
{
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání */
prep=!prep;
if(prep){ val= ... ;
itx=MrtuWrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout);}
else itx=MrtuRd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem */
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
TimeOut
if(cnt_ticks==TIMEOUT)
{
cnt_ticks=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}
časovač T0

## Slide 26
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
Master – příjem odpovědi
Čekání
Příjem
odpovědi
Přišel znak
/start t3,5
Další znak
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
if (RI)
{
byteIn=SBUF;
RI=0;
switch(stav)
{
case stCekani:
ix=0;
bfin[ix++]=byteIn;
stav=stPrijem;
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5) ;
TF1=0;
TR1=1;
break;
case stPrijem:
bfin[ix++]=byteIn;
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5) ;
TF1=0;
break;
}
}
if(TF1){
časovač T1

## Slide 27
ŘPS – úloha MODBUS MR2S
Master – zpracování odpovědi
CRC
kód funkce
reakce
na odpověď
if(TF1)
{
TR1=0;
if(stav==stPrijem)
{
if(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2))
{
if ((kod_r=bfin[1]) == FCE_RREG)
{
val=RdWord(bfin+3);
printf(...);
}
}
stav=stKlid;
}
}

## Slide 28
ŘPS – úloha MODBUS MR2
RTU Slave
RTU Master
3.část : mikropočítač – mikropočítač
čtení jednoho registru
(funkce 3)
MrtuRd
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MrtuWrOne
hodnota potenciometru
MrtuAnsRd
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr

## Slide 29
Pro 3.část :
mikropočítač – mikropočítač
je nezbytné
1. správně nastavit propojky pro modul UART
buď přenos konektorem USB
nebo přenos konektory RS232/485
2. správně přepínat budič RS485
pro příjem
nebo pro vysílání
ŘPS – úloha MODBUS MR2

## Slide 30
RS485 konektory
Propojky volby pro modul UART
USB x RS
Pro nahrávání programu : USB
Aplikace : RS
Propojky volby RS
RS232 x RS485
Aplikace : RS85
ŘPS – úloha MODBUS MR2

## Slide 31
#define DIR485 P3_7
DIR485 | směr
0 | Rx (příjem)
1 | Tx (vysílání)
Nastavit na příjem (0)
Před vysláním zprávy nastavit na vysílání (1)
a po vyslání zprávy zpět na příjem (0)
ŘPS – úloha MODBUS MR2